安宁市第一人民医院创伤中心数据上报服务购置项目（2024-2027年度)

项目编号：ANYGT-YNTP-2024N40
院内谈判响应文件

申请单位：

地    址：

联 系 人：

联系电话：
法定代表人(负责人)或其委托代理人：            (签字)

日期：        年    月    日
响应文件目录

一、开标一览表

二、项目技术参数、服务需求偏离表

三、响应函

四、响应人信息表

五、法定代表人(负责人)身份证明书

六、法定代表人（负责人）授权委托书

七、质量保证书
八、响应人资质文件

九、近三年类似供货业绩

十、项目服务方案

十一、响应人认为有必要提供的其他文件

十二、二次报价承诺书

（注：以上文件需加盖公章方生效。本项目采用综合评分进行评审）

1、开标一览表

项目名称：安宁市第一人民医院创伤中心数据上报服务购置项目（2024-2027年度)

项目编号：ANYGT-YNTP-2024N40
	供应商名称
	

	响应报价（元）
	小写：             大写：    

	合同履行期限
	

	质量承诺
	

	备注
	


注：此表请放在响应文件封面后第一页，以方便记录员进行记录。

供应商：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

            年       月       日

2、项目技术参数、服务需求偏离表

项目名称：安宁市第一人民医院（连然院区）医共体专线（主光纤）服务购置项目（2024-2027年度）

项目编号：ANYGT-YNTP-2024N39
	序号
	采购需求及技术参数
	投标产品/服务响应内容
	响应/偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商全称（盖章）：                             
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:                  
日期：            年        月       日
说明：
①、本表须根据采购人技术参数或招标要求逐条应答；
②、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制采购人技术参数或招标要求，或全部响应仅以“符合、满足”应答；
③、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明；
3、响应函

致： 安宁市第一人民医院
根据贵方安宁市第一人民医院创伤中心数据上报服务购置项目（2024-2027年度)（项目编号: ANYGT-YNTP-2024N40）的院内谈判采购公告及采购需求，我方正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表供应商  （供应商全称）   参加贵院组织的院内谈判。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按院内谈判采购邀请函及服务需求，我方愿以 小写：  大写：   作为响应报价。

2. 如果我方报价被接受，则至合同履行完毕为止，本响应函保持有效。

3. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4. 我方承诺严格遵守谈判邀请函中的各项要求及合同条款，在合同生效后     内完成任务，并承担合同规定的责任义务。

5. 我方已详细审核谈判邀请函，我方对谈判邀请函各项条款和评审办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6. 同意应贵方要求提供与本谈判采购有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标供应商的行为。

8. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

地    址：                             邮政编码：             
电    话：                             传    真：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

帐    号：                                                    

供应商：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                             （签字或盖章）

谈判日期：            年       月       日
四、响应人信息表

（请响应人如实填写本表信息）

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


响应人：                                 （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人(签名）：                
            年       月       日

五、法定代表人(负责人)身份证明书

单位名称：







      
单位性质：







      
地    址：

  


       



成立时间：          年        月        日

经营期限：
                            

姓    名：            性别：         年龄：          职务：

 
系     (供应商单位名称)    的法定代表人。

特此证明。

供应商全称：                        (盖章)
日    期：        年         月         日

	法定代表人身份证正面复印件
	
	法定代表人身份证反面复印件


六、法定代表人（负责人）授权委托书
本授权委托书声明：我        (姓名)系                    (供应商名称)的法定代表人（负责人），现授权委托            (姓名)为我公司代理人，

以公司名义参加安宁市第一人民医院创伤中心数据上报服务购置项目（2024-2027年度)院内谈判采购活动。

代理人在参加本项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

	代理人

身份证正面复印件

	代理人

身份证反面复印件


委托代理人(签字)：                性别：                   年龄：

部    门：                        职务：

代理人无权转委权。特此委托。

供应商全称(盖章)：


法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）            

日期：      年    月    日

七、质量保证书
致：安宁市第一人民医院
本书作为      （供应商）       对安宁市第一人民医院创伤中心数据上报服务购置项目（2024-2027年度)项目编号：ANYGT-YNTP-2024N40）提供的质量保证证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的网络技术服务是符合国家相关技术规范、行业标准的服务；

2、提供的网络技术服务符合响应文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3、保证“响应服务承诺”全部内容的满足。

4、……

5、……

……

本保证书自开标日起至质保期结束之日均有效。

供应商全称（盖章）：                             
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:                  
   日期：            年        月       日
八、响应人资质文件

（提供统一社会信用代码营业执照等公司证照资质复印件，加盖公章）

九、近三年类似供货业绩

提供近3年省内外主要用户名单及至少2个类似业绩证明材料（发票或合同），有三甲医院业绩的首选提供不同的三甲医院业绩）

十、项目服务方案

（包括：服务方案、服务质量承诺、技术服务团队配置及保障措施等4个方面内容，格式自拟，加盖公章）

十一、响应人认为有必要提供的其他文件

（格式自拟，加盖公章）

十二：

二次报价承诺书

致：安宁市第一人民医院

根据贵方安宁市第一人民医院创伤中心数据上报服务购置项目（2024-2027年度)（项目编号： ANYGT-YNTP-2024N40）采购需求，我方愿按小写：¥           元，大写：         作为最终响应报价按上述标准的要求承担采购文件所规定的全部责任和义务,并承担相应的服务工作。

其他补充说明（或其他优惠条件）（若有）：
供应商：                      
法定代表人或其委托代理人：            (签字或盖章)

日期：     年   月   日
注意：此表不需装订在响应文件里，单独打印加盖公章后带到谈判现场填写！
